## Форма №4-ИП ТС
Форма № 4-ИП ТС
[6 empty] | Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения | [12 empty] | ОАО "Владимирские коммунальные системы"
[19 empty] | (наименование регулируемой организации) | [17 empty] | Длина ТС в 2-х трубке
331.11
№ п/п | Наименование объекта | Показатели надежности | [13 empty] | Показатели энергетической эффективности
|  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | [6 empty] | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | [6 empty] | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | [6 empty] | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | [6 empty] | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
|  | Текущее значение | Плановое значение | [5 empty] | Текущее значение | Плановое значение | [5 empty] | Текущее значение | Плановое значение | [5 empty] | Текущее значение | Плановое значение | [5 empty] | Текущее значение | Плановое значение
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32
3.1.1 | ТК127 ( право) тепловая сеть от Т 127 право до ж.д.№8,10,12 ул.Ново-Ямская ,2,1 ул.Глинки, от Т.127( лево) до УТ6 с водами на дома №30 пр-т Ленина, 2,4 ул. Чайковского, 10,8,1,3 Мусорского. | 0.012055 | 0.012055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 6.4773 | 6.4773 | 3.5134 | 3.5134 | 3.5134 | 3.5134 | 3.5134 | 217.534 | 217.534 | 192.508 | 192.508 | 192.508 | 192.508 | 192.508
3.1.2 | ТК 188-СВ право тепловая сеть от УТ 3 до домов 2,2а,4,4б ул. Комиссарова | 0.0090547 | 0.0090547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 7.6759 | 7.6759 | 4.2422 | 4.2422 | 4.2422 | 4.2422 | 4.2422 | 82.7082 | 82.7082 | 73.1931 | 73.1931 | 73.1931 | 73.1931 | 73.1931
3.1.3 | ТК 285 тепловая сеть от ТК до УТ 16 с вводами на д №№ 41,42а ул. Лермонтова, д.№№ 12,14,16/32 ул. Северная с выносом из под д.№41 | 0.015083 | 0.015083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 3.9654 | 3.9654 | 1.6009 | 1.6009 | 1.6009 | 1.6009 | 1.6009 | 167.6825 | 167.6825 | 148.3916 | 148.3916 | 148.3916 | 148.3916 | 148.3916
3.1.4 | ТК -518 пр. теплосеть от ТК до д.№78,80,82 ул. Горького до д.№2,2а,2б ул. Гастелло. | 0.0090477 | 0.0090477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 3.8996 | 3.8996 | 2.1921 | 2.1921 | 2.1921 | 2.1921 | 2.1921 | 219.8 | 219.8 | 194.5133 | 194.5133 | 194.5133 | 194.5133 | 194.5133
3.1.5 | ТК -7 вг теплосети от УТ 1 до домов 5,6,7,8 и д/с 97(5а)Перекопский в.г с выносом транзитов из под домов №4,5,6,7 | 0.012065 | 0.012065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 6.8942 | 6.8942 | 2.8384 | 2.8384 | 2.8384 | 2.8384 | 2.8384 | 249.2577 | 249.2577 | 220.5821 | 220.5821 | 220.5821 | 220.5821 | 220.5821
3.1.6 | ТК -7 вг теплосети от УТ 5 до УТ 11 с вводами на дома №№ 29,28 Перекопский в.г 49,45а,47,47а ул. Красноармейская , 60 Стрелецкий в/г с выносом транзитов из под дома № 47а | 0.0090387 | 0.0090387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 5.9786 | 5.9786 | 2.5888 | 2.5888 | 2.5888 | 2.5888 | 2.5888 | 961.9082 | 961.9082 | 851.2462 | 851.2462 | 851.2462 | 851.2462 | 851.2462
3.1.7 | ЦТП-"Т", ЦТП-1 гвс и отопление ( 4-х трубная ) от УТ2 ( УТ 7) до домов 36,36а,40,42,46,46а,42а,48,48а,52,52а,54,54а ул. Куйбышева с выносом транзита из под дома 36,46,54. | 0.0089977 | 0.0089977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 6.0482 | 6.0482 | 3.4922 | 3.4922 | 3.4922 | 3.4922 | 3.4922 | 2621.7381 | 2621.7381 | 2320.1223 | 2320.1223 | 2320.1223 | 2320.1223 | 2320.1223
3.1.8 | Кот."301 квартала" теплосеть от УТ 28 до УТ 32 с вводами на д. №78,66 ул.Н.Ямская , д.№№ 6а,6,4а ул. Ставровская с выносом теплосети из под д.№6 | 0.018097 | 0.018097 | 0.018097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 4.5422 | 4.5422 | 4.5422 | 2.5644 | 2.5644 | 2.5644 | 2.5644 | 200.5392 | 200.5392 | 200.5392 | 177.4683 | 177.4683 | 177.4683 | 177.4683
3.1.9 | кот"722 квартала" тепловая сеть от надземной т/с до УТ-1,от УТ до ж.д. 42,55,57 ул.Д.Левитана с выносом транзита ж.д.53 | 0.012063 | 0.012063 | 0.012063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 3.8724 | 3.8724 | 3.8724 | 2.1263 | 2.1263 | 2.1263 | 2.1263 | 213.0021 | 213.0021 | 213.0021 | 188.4974 | 188.4974 | 188.4974 | 188.4974
3.1.10 | Кот. Микрорайона Заклязменский" теплосеть от УТ 9 до д.№1,3,5 ул.Новая, 6,8,10 ул. Зеленая | 0.012067 | 0.012067 | 0.012067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 3.9801 | 3.9801 | 3.9801 | 2.1602 | 2.1602 | 2.1602 | 2.1602 | 160.8845 | 160.8845 | 160.8845 | 142.3757 | 142.3757 | 142.3757 | 142.3757
3.1.11 | ТК-3юз теплосеть от ТК ПТК до д.№17,17а,19 ул.Н.Ямская и №32,34,36,38,40 пр-т Ленина. | 0.012062 | 0.012062 | 0.012062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 6.877 | 6.877 | 6.877 | 3.9392 | 3.9392 | 3.9392 | 3.9392 | 333.099 | 333.099 | 333.099 | 294.7778 | 294.7778 | 294.7778 | 294.7778
3.1.12 | ТК-8юз право теплосеть от ТК до д.№21,23а,23,25,27,29а,29,31 ул.Н.Ямская включая перемычку с кот.301 кв. | 0.015066 | 0.015066 | 0.015066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 6.9988 | 6.9988 | 6.9988 | 4.0073 | 4.0073 | 4.0073 | 4.0073 | 427.1371 | 427.1371 | 427.1371 | 377.9974 | 377.9974 | 377.9974 | 377.9974
3.1.13 | ТК-25юз теплосеть от УТ5 до УТ11 с вводами на дома №26,28,30,32 ул.Н.Дуброва с выносом транзита из под дома №32 | 0.012063 | 0.012063 | 0.012063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 6.8592 | 6.8592 | 6.8592 | 3.937 | 3.937 | 3.937 | 3.937 | 292.3113 | 292.3113 | 292.3113 | 258.6826 | 258.6826 | 258.6826 | 258.6826
3.1.14 | ТК-27юз теплосеть от УТ7 до школы №39и тира,д.№28а ул. Н.Дуброва. | 0.0090548 | 0.0090548 | 0.0090548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 7.5964 | 7.5964 | 7.5964 | 4.2176 | 4.2176 | 4.2176 | 4.2176 | 83.8412 | 83.8412 | 83.8412 | 74.1958 | 74.1958 | 74.1958 | 74.1958
3.1.15 | ТК- 512 ( СНС-1) теплосеть от бесканальной сети около УТ 2 до домов №№3,5,7 ул. Молодежная, 1,1а,2 ул.Асаткина, 4 ул.Гастелло,38 ул. Тракторная | 0.0090438 | 0.0090438 | 0.0090438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 3.8233 | 3.8233 | 3.8233 | 2.1368 | 2.1368 | 2.1368 | 2.1368 | 308.1732 | 308.1732 | 308.1732 | 272.7196 | 272.7196 | 272.7196 | 272.7196
3.1.16 | ТК-800 теплосеть от УТ 4 до д.№14 ул.Тракторная,д.№1 пр-т Строителей,86,84 ул. Горького, 1,3 ул. Гастелло. | 0.012064 | 0.012064 | 0.012064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 7.1897 | 7.1897 | 7.1897 | 4.0904 | 4.0904 | 4.0904 | 4.0904 | 223.199 | 223.199 | 223.199 | 197.5212 | 197.5212 | 197.5212 | 197.5212
3.1.17 | ТК 8вг- ТК 543 перемычка с вводами на д.№ 10(11д),12,(11е) ул. Университетская. | 0.012065 | 0.012065 | 0.012065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 3.0253 | 3.0253 | 3.0253 | 1.8689 | 1.8689 | 1.8689 | 1.8689 | 895.0619 | 895.0619 | 895.0619 | 792.0901 | 792.0901 | 792.0901 | 792.0901
3.1.18 | ТК 191-3 теплосеть от УТ13 до домов 32,34 ул.Б.Нижегородская с выносом транзита из под дома 34 | 0.036207 | 0.036207 | 0.036207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 7.6428 | 7.6428 | 7.6428 | 4.1701 | 4.1701 | 4.1701 | 4.1701 | 121.2299 | 121.2299 | 121.2299 | 107.2831 | 107.2831 | 107.2831 | 107.2831
3.1.19 | ТК 286л теплосеть от ТК до д.№ 36а,36 ул.Усти на Лабе, д.№20а,10,18 ул.Почаевская. | 0.015089 | 0.015089 | 0.015089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 4.1982 | 4.1982 | 4.1982 | 2.3081 | 2.3081 | 2.3081 | 2.3081 | 99.7031 | 99.7031 | 99.7031 | 88.2328 | 88.2328 | 88.2328 | 88.2328
3.1.20 | ТК-533 право теплосеть от УУТЭ до УТ 9 с вводами на д.№10а( шк.№7)12,12а( д/с №54) 14,14а,16,16а,16б,18,18а,18б.16в пр-т Строителей с выносом транзитов из под домов № 18,18а. | 0.015052 | 0.015052 | 0.015052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 6.6116 | 6.6116 | 6.6116 | 3.8717 | 3.8717 | 3.8717 | 3.8717 | 824.8165 | 824.8165 | 824.8165 | 729.9261 | 729.9261 | 729.9261 | 729.9261
3.1.21 | Кот Коммунар тепловая сеть от УТ-22 до школы ул.Школьная 1 | 0.012058 | 0.012058 | 0.012058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 3.4617 | 3.4617 | 3.4617 | 1.9869 | 1.9869 | 1.9869 | 1.9869 | 464.5258 | 464.5258 | 464.5258 | 411.0848 | 411.0848 | 411.0848 | 411.0848
3.1.22 | ТК 55( ТК-255-В) лево тепловая сеть 4-х трубная от ТП до домов 25,27 Суздальский пр-т. | 0.012078 | 0.012078 | 0.012078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 7.2682 | 7.2682 | 7.2682 | 3.9641 | 3.9641 | 3.9641 | 3.9641 | 22.6598 | 22.6598 | 22.6598 | 20.0529 | 20.0529 | 20.0529 | 20.0529
3.1.23 | Т.540, теплосеть от УТ15 до УТ20а с вводами на здания 30а, 34а, 32в (АТС), 30в, 30б ( д/с №64) пр-т Строителей , г. Владимир. | 0.012061 | 0.012061 | 0.012061 | 0.012061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 6.0669 | 6.0669 | 6.0669 | 6.0669 | 3.6566 | 3.6566 | 3.6566 | 626.5433 | 626.5433 | 626.5433 | 626.5433 | 554.4631 | 554.4631 | 554.4631
3.1.24 | Т.-545, теплосеть от ТК до ТК-540, от УТ5 до УТ6 с вводами на дома № 34, 34б, 36, 38, 38а, 38б, 40, 42, 42а, 44а, 44б, 44, 44г, пр-т Строителей, г. Владимир | 0.015068 | 0.015068 | 0.015068 | 0.015068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 6.1332 | 6.1332 | 6.1332 | 6.1332 | 3.6925 | 3.6925 | 3.6925 | 802.1567 | 802.1567 | 802.1567 | 802.1567 | 709.8732 | 709.8732 | 709.8732
3.1.25 | ТК-25юз, теплосеть от УУТЭ до УТ3 с вводом на дом ул. Василисина,17, г. Владимир с выносом транзита из под дома № 17. | 0.0060327 | 0.0060327 | 0.0060327 | 0.0060327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 5.2781 | 5.2781 | 5.2781 | 5.2781 | 3.4031 | 3.4031 | 3.4031 | 1248.5546 | 1248.5546 | 1248.5546 | 1248.5546 | 1104.9156 | 1104.9156 | 1104.9156
3.1.26 | ТК-25юз теплосеть от УТ16 до УТ 19 с вводами на дома №28,28а, 28б, 28в , 26 ул. В. Дуброва, г. Владимир. | 0.003017 | 0.003017 | 0.003017 | 0.003017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 5.5714 | 5.5714 | 5.5714 | 5.5714 | 3.5048 | 3.5048 | 3.5048 | 773.832 | 773.832 | 773.832 | 773.832 | 684.807 | 684.807 | 684.807
3.1.27 | ТК-27юз, теплосеть от УТ 6 до УТ10 с вводами на дома № 11а,13а,13,11, ул. Василисина, г. Владимир, с выносом транзита из под дома №11 корпус 1. (уч. 3) | 0.0030195 | 0.0030195 | 0.0030195 | 0.0030195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 6.9915 | 6.9915 | 6.9915 | 6.9915 | 3.9303 | 3.9303 | 3.9303 | 145.0227 | 145.0227 | 145.0227 | 145.0227 | 128.3387 | 128.3387 | 128.3387
3.1.28 | Т.-238-3, СНС-4,теплосеть от СНС до УТ33, УТ 42 с вводами на дома № 2, 4, 6, 6а, 8, 8а,8б, 8в, 8г, ул. Суздальская, № 25, 27,29, 31, 33, 31а, ул. Луначарского, 13, Варваринский пр.-д; от УТ25 до ул. Суздальская, 8д (СНС-4 ) и ул. Луначарского, 29а, г. Владимир. | 0.0090298 | 0.0090298 | 0.0090298 | 0.0090298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 4.1083 | 4.1083 | 4.1083 | 4.1083 | 2.2451 | 2.2451 | 2.2451 | 420.3392 | 420.3392 | 420.3392 | 420.3392 | 371.9816 | 371.9816 | 371.9816
3.1.29 | ТК-562 теплосеть от УТ-2, до УТ15 с вводами на дома №№ 14/13 ул. Алябьева, 23,25, 28, 30, ул. Стасова, 11/32 ул. Сурикова | 0.0090548 | 0.0090548 | 0.0090548 | 0.0090548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 8.9595 | 8.9595 | 8.9595 | 8.9595 | 4.7652 | 4.7652 | 4.7652 | 52.1175 | 52.1175 | 52.1175 | 52.1175 | 46.1217 | 46.1217 | 46.1217
3.1.30 | ТК-562, теплосеть от УТ-4, до бесканальной теплосети с вводами на дома ул. Алябьева, 16, ул. Сурикова, 15, г. Владимир. | 0.0090552 | 0.0090552 | 0.0090552 | 0.0090552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 6.8802 | 6.8802 | 6.8802 | 6.8802 | 3.9872 | 3.9872 | 3.9872 | 114.432 | 114.432 | 114.432 | 114.432 | 101.2672 | 101.2672 | 101.2672
3.1.31 | ТК-193- С вправо, тепловая сеть от УТ6 до УТ 9 с вводами на здания № 4, 4а (д/сад), 6, 6а, 6г, ул. Соколова -Соколенка, г. Владимир. | 0.0090514 | 0.0090514 | 0.0090514 | 0.0090514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 7.0879 | 7.0879 | 7.0879 | 7.0879 | 4.0112 | 4.0112 | 4.0112 | 182.4113 | 182.4113 | 182.4113 | 182.4113 | 161.426 | 161.426 | 161.426
3.1.32 | ТК- 693, теплосеть от УТ-4 ( от бесканальной сети) до УТ10 с вводами на здания ул. Спасская, 2/6, 4, 6, ул. Б.Московская,4, г. Владимир. | 0.0030185 | 0.0030185 | 0.0030185 | 0.0030185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 8.2507 | 8.2507 | 8.2507 | 8.2507 | 4.4731 | 4.4731 | 4.4731 | 50.9845 | 50.9845 | 50.9845 | 50.9845 | 45.1191 | 45.1191 | 45.1191
3.1.33 | ТК-120, теплосеть от УТ1а до ул. Б. Нижегородская, 75 с вводами на здания ул. Б. Нижегородская, 71г, 71в, 73, 73а, 75, Владимир | 0.012065 | 0.012065 | 0.012065 | 0.012065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 9.4326 | 9.4326 | 9.4326 | 9.4326 | 4.9788 | 4.9788 | 4.9788 | 70.2454 | 70.2454 | 70.2454 | 70.2454 | 62.164 | 62.164 | 62.164
3.1.34 | ТК-112, теплосеть от УТ79 до УТ 93 с вводами на здания ул. Доватора, 3, 3а, ул. Сущевская, 1а (ЦТП4), 2, г. Владимир | 0.015087 | 0.015087 | 0.015087 | 0.015087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 5.7871 | 5.7871 | 5.7871 | 5.7871 | 3.3882 | 3.3882 | 3.3882 | 258.3216 | 258.3216 | 258.3216 | 258.3216 | 228.6032 | 228.6032 | 228.6032
3.1.35 | ТК-251, теплосеть от УТ-3 до УТ17 с вводами на здания. ул. Грибоедова, 2, ул. Энергетический пр., 3, ул. Лермонтова, 20/10, г. Владимир | 0.015088 | 0.015088 | 0.015088 | 0.015088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 6.2789 | 6.2789 | 6.2789 | 6.2789 | 3.7379 | 3.7379 | 3.7379 | 217.534 | 217.534 | 217.534 | 217.534 | 192.508 | 192.508 | 192.508
3.1.36 | ТК- 556 от УТ -13А до УТ-7 и УТ-19 с вводами на д. 22, 20, 18, 16, 16А, 16Б, 14 ул. Сурикова, д.29, ул. Балакирева, г. Владимир | 0.0090192 | 0.0090192 | 0.0090192 | 0.0090192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 6.5621 | 6.5621 | 6.5621 | 6.5621 | 3.862 | 3.862 | 3.862 | 1381.1144 | 1381.1144 | 1381.1144 | 1381.1144 | 1222.2252 | 1222.2252 | 1222.2252
3.1.37 | ТК 554 лево, теплосеть от УТ1 до УТ6 с вводом на дом № 8а, ул. Чайковского; от УТ1 до УТ14 с вводами на дома № 46,44, 42 ,44а,44б, 46а, ул. Чайковского, г. Владимир с выносом транзита из под дома № 44а | 0.0060324 | 0.0060324 | 0.0060324 | 0.0060324 | 0.0060324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 4.4773 | 4.4773 | 4.4773 | 4.4773 | 4.4773 | 2.5358 | 2.5358 | 206.2041 | 206.2041 | 206.2041 | 206.2041 | 206.2041 | 182.4815 | 182.4815
3.1.38 | ТК 800, (802), теплосеть от ТК до УТ-14 с вводами на дома №8, 8А, 10, 12, ул. Белоконской, д. 6, 2, 2А, 2Б, пр-т Строителей, д.12, ул. Тракторная, Горького, 94, г. Владимир с выносом транзита из под домов № 2, 2а. | 0.0060254 | 0.0060254 | 0.0060254 | 0.0060254 | 0.0060254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 5.9571 | 5.9571 | 5.9571 | 5.9571 | 5.9571 | 3.366 | 3.366 | 855.4072 | 855.4072 | 855.4072 | 855.4072 | 855.4072 | 756.9975 | 756.9975
3.1.39 | ТК12юз, т.с. От УТ9 до д. 20,22 ул. Разина, г. Владимир, с выносом транзита из под дома №22 | 0.0090526 | 0.0090526 | 0.0090526 | 0.0090526 | 0.0090526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 6.4253 | 6.4253 | 6.4253 | 6.4253 | 6.4253 | 3.7891 | 3.7891 | 140.4907 | 140.4907 | 140.4907 | 140.4907 | 140.4907 | 124.3281 | 124.3281
3.1.40 | ТК189А-СВ, ЦТП-2, теплосеть 4-х трубная (отопление, ГВС) от УТ 1 до УТ12, от УТ9 до УТ13 с вводами на дома ул. Безыменского, 3, 5, 5а, 5б,7, 9, 9А, г. Владимир, с выносом транзита из под домов № 3, 5а. | 0.015042 | 0.015042 | 0.015042 | 0.015042 | 0.015042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 5.2653 | 5.2653 | 5.2653 | 5.2653 | 5.2653 | 2.8797 | 2.8797 | 414.6742 | 414.6742 | 414.6742 | 414.6742 | 414.6742 | 366.9683 | 366.9683
3.1.41 | ТК-25юз , теплосеть от д.№ 17 ул. Василисина до УТ6 А с вводами на д. №15, 15а, ул. Василисина, 23, 25, ул. В. Дуброва, г. Владимир | 0.009053 | 0.009053 | 0.009053 | 0.009053 | 0.009053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 7.7574 | 7.7574 | 7.7574 | 7.7574 | 7.7574 | 4.283 | 4.283 | 99.7031 | 99.7031 | 99.7031 | 99.7031 | 99.7031 | 88.2328 | 88.2328
3.1.42 | ТК-8 в/г , теплосеть от СНС -8 до УТ19 с вводами на д. № 1, 3, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 21, 15,27 Перекопский в/г, г. Владимир с выносом транзита из под домов №1, 2 | 0.0060258 | 0.0060258 | 0.0060258 | 0.0060258 | 0.0060258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 6.2403 | 6.2403 | 6.2403 | 6.2403 | 6.2403 | 3.8733 | 3.8733 | 760.2361 | 760.2361 | 760.2361 | 760.2361 | 760.2361 | 672.7753 | 672.7753
3.1.43 | ТК-1а (ТК-260-В), теплосеть от УУТЭ надземной сети до УТ1, от УТ2 до перемычки с ТК3а ( УТ 9), от дома №205, ул. Добросельская до УТ9 с вводами на дома № 2, 4, ул. Егорова, № 195в, 195б, 195А, 197А, 201б, 205, 207, 209, ул. Добросельская; г. Владимир, с выносом транзита из под дома № 205 | 0.021061 | 0.021061 | 0.021061 | 0.021061 | 0.021061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 5.851 | 5.851 | 5.851 | 5.851 | 5.851 | 3.5713 | 3.5713 | 1581.6536 | 1581.6536 | 1581.6536 | 1581.6536 | 1581.6536 | 1399.6935 | 1399.6935
3.1.44 | Кот.-9В, теплосеть от УТ10А до УТ-17 с вводами на дома № 16б, 16в,14б ( школа №40), ул. Безыменского,17, 17а, 17б, 19б,19в,19г , ул. Соколова-Соколенка, г. Владимир | 0.0060305 | 0.0060305 | 0.0060305 | 0.0060305 | 0.0060305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 6.7079 | 6.7079 | 6.7079 | 6.7079 | 6.7079 | 3.8842 | 3.8842 | 359.1577 | 359.1577 | 359.1577 | 359.1577 | 359.1577 | 317.8387 | 317.8387
3.1.45 | ТК-521, теплосеть от УУТЭ до д.№№ 89, 91ул. Горького, г. Владимир. | 0.0030188 | 0.0030188 | 0.0030188 | 0.0030188 | 0.0030188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 7.5965 | 7.5965 | 7.5965 | 7.5965 | 7.5965 | 4.1793 | 4.1793 | 52.1289 | 52.1289 | 52.1289 | 52.1289 | 52.1289 | 46.1317 | 46.1317
3.1.46 | ТК-27юз, теплосеть от УТ5 до домов 9, 9а, 7, ул. Василисина, г. Владимир с выносом транзитов из под домов № 9 (к.1, 2), 7(к. 1), 9а (к.1) ( уч.2) | 0.0030176 | 0.0030176 | 0.0030176 | 0.0030176 | 0.0030176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 6.5917 | 6.5917 | 6.5917 | 6.5917 | 6.5917 | 3.9039 | 3.9039 | 95.1711 | 95.1711 | 95.1711 | 95.1711 | 95.1711 | 84.2222 | 84.2222
3.1.47 | Кот. Загородной зоны, теплосеть от УТ 52 ( от бесканальной сети) до домов №33, 19, 31, Судогодское шоссе г. Владимир | 0.0030176 | 0.0030176 | 0.0030176 | 0.0030176 | 0.0030176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 7.8329 | 7.8329 | 7.8329 | 7.8329 | 7.8329 | 4.3397 | 4.3397 | 96.3155 | 96.3155 | 96.3155 | 96.3155 | 96.3155 | 85.2349 | 85.2349
3.1.48 | Кот.-9В, теплосеть от УТ10А до УТ5 с вводами на дома № 16а, 16,14а,14,12,10,10а, ул. Безыменского, г. Владимир | 0.015076 | 0.015076 | 0.015076 | 0.015076 | 0.015076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 6.9167 | 6.9167 | 6.9167 | 6.9167 | 6.9167 | 3.6719 | 3.6719 | 595.9526 | 595.9526 | 595.9526 | 595.9526 | 595.9526 | 527.3917 | 527.3917
3.1.49 | ТК-255л, теплосеть от УТ12 до УТ14а, с вводами на дома №4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ул. Михайловская с выносом транзита из под дома №6; от УТ12 до д. №7а, ул. Суздальская с вводами на дома № 18, 20, ул. Михайловская. г. Владимир | 0.027135 | 0.027135 | 0.027135 | 0.027135 | 0.027135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 6.2442 | 6.2442 | 6.2442 | 6.2442 | 6.2442 | 3.7343 | 3.7343 | 569.8938 | 569.8938 | 569.8938 | 569.8938 | 569.8938 | 504.3308 | 504.3308
3.1.50 | ТК-27юз, теплосеть от ТК до УУТЭ, ул. Василисина, г. Владимир | 0.0030195 | 0.0030195 | 0.0030195 | 0.0030195 | 0.0030195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 4.5865 | 4.5865 | 4.5865 | 4.5865 | 4.5865 | 3.1212 | 3.1212 | 471.3237 | 471.3237 | 471.3237 | 471.3237 | 471.3237 | 417.1006 | 417.1006
3.1.51 | Т. 289-3, теплосеть от УТ19 до УТ 21 с вводами на дома 2, 4, ул. Чехова, 2, 4, 6, ул. Осьмого, 4, ул. Герцена, 63, 65, ул. Большая Московская, вынос транзита из под домов № 65 и 67, ул. Большая Московская, г. Владимир | 0.0090523 | 0.0090523 | 0.0090523 | 0.0090523 | 0.0090523 | 0.0090523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 7.4062 | 7.4062 | 7.4062 | 7.4062 | 7.4062 | 7.4062 | 4.1151 | 61.1814 | 61.1814 | 61.1814 | 61.1814 | 61.1814 | 61.1814 | 54.1429
3.1.52 | Т.246, теплосеть от ТК до т. "А" с вводом на ул. 1-я Пионерская, №22а (я/с №62), № 20 (спорт комплекс); от д. №1 до д. №1б ул. Северная с выносом транзита из под дома №1, ул. Северная, г. Владимир | 0.0060315 | 0.0060315 | 0.0060315 | 0.0060315 | 0.0060315 | 0.0060315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 6.7923 | 6.7923 | 6.7923 | 6.7923 | 6.7923 | 6.7923 | 4.0325 | 310.4392 | 310.4392 | 310.4392 | 310.4392 | 310.4392 | 310.4392 | 274.7249
3.1.53 | ТК-249а, теплосеть 4-х трубная от ЦТП до домов №26Б, 26в, 28Б, 28в, 30Б, 30в, ул. Лермонтова, г. Владимир | 0.0060369 | 0.0060369 | 0.0060369 | 0.0060369 | 0.0060369 | 0.0060369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 7.7112 | 7.7112 | 7.7112 | 7.7112 | 7.7112 | 7.7112 | 0 | 57.7825 | 57.7825 | 57.7825 | 57.7825 | 57.7825 | 57.7825 | 51.1349
3.1.54 | ТК-253 право, теплосеть от ТК до УТ8 с вводами на д. № 23, 25, 27, 27а, 29/18, 31, 31а, 33, ул. Усти- на- Лабе, №68а, ул. 1-я Пионерская, 15, 15а, 18а, ул. Северная, г. Владимир | 0.027121 | 0.027121 | 0.027121 | 0.027121 | 0.027121 | 0.027121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 6.9401 | 6.9401 | 6.9401 | 6.9401 | 6.9401 | 6.9401 | 4.0916 | 278.7155 | 278.7155 | 278.7155 | 278.7155 | 278.7155 | 278.7155 | 246.6509
3.1.55 | ТК-255п, теплосеть от УТ3 до домов №23, 23а, ул.Фейгина, д 25, ул. Северная, г. Владимир. | 0.0060376 | 0.0060376 | 0.0060376 | 0.0060376 | 0.0060376 | 0.0060376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 9.1674 | 9.1674 | 9.1674 | 9.1674 | 9.1674 | 9.1674 | 4.9135 | 26.0588 | 26.0588 | 26.0588 | 26.0588 | 26.0588 | 26.0588 | 23.0609
3.1.56 | ТК-255п,теплосеть от УТ1 до домов №76, 76а, 78, ул. 1-я Пионерская, д.№16, ул. П. Осипенко, д.№18/72, 11/74, ул.Фейгина, г. Владимир с выносом транзита из под домов №76, 78, ул. 1-я Пионерская | 0.0060365 | 0.0060365 | 0.0060365 | 0.0060365 | 0.0060365 | 0.0060365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 4.5259 | 4.5259 | 4.5259 | 4.5259 | 4.5259 | 4.5259 | 2.3756 | 50.9845 | 50.9845 | 50.9845 | 50.9845 | 50.9845 | 50.9845 | 45.1191
3.1.57 | ТК-55пр.,теплосеть от УУТЭ до УТ6 с вводами на здания Суздальский пр-т, № 22 (д/сад), ул. Комиссарова, 29 (д/сад), 33а (д/сад), 37а, ул. Растопчина, 53б, 49б; от УТ3 до УТ15 с вводами на здания № 53а, 53, 55, 55а, 57, 57а (д/сад), 59, ул. Растопчина, г. Владимир | 0.015068 | 0.015068 | 0.015068 | 0.015068 | 0.015068 | 0.015068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 6.5408 | 6.5408 | 6.5408 | 6.5408 | 6.5408 | 6.5408 | 0 | 563.0959 | 563.0959 | 563.0959 | 563.0959 | 563.0959 | 563.0959 | 498.3149
3.1.58 | ТК-55пр., теплосеть от УТ1 до УТ24 с вводами на Суздальский пр-т, 14, 16, 18, 20,, ул. Комиссарова, 19, 21, 23, 25, 27 (школа №34), 35, 35а, 33, 37 с выносом транзита из под дома ул. Комиссарова, 35, г. Владимир | 0.030114 | 0.030114 | 0.030114 | 0.030114 | 0.030114 | 0.030114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 6.3389 | 6.3389 | 6.3389 | 6.3389 | 6.3389 | 6.3389 | 3.7646 | 854.2742 | 854.2742 | 854.2742 | 854.2742 | 854.2742 | 854.2742 | 755.9949
3.1.59 | ТК-255л, теплосеть от УТ-4 до УТ52, от УТ44 до УТ44а с вводами на д.№1 ул. Фейгина, д.№27, 27А, ул. Труда, д. №4 ул. П. Осипенко, д.№26, 24, 22, ул. Каманина. г. Владимир. | 0.012068 | 0.012068 | 0.012068 | 0.012068 | 0.012068 | 0.012068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 6.9838 | 6.9838 | 6.9838 | 6.9838 | 6.9838 | 6.9838 | 4.0495 | 279.8485 | 279.8485 | 279.8485 | 279.8485 | 279.8485 | 279.8485 | 247.6535
3.1.60 | ТК 649(655) теплосеть от УТ3 до ул. Студенческая, 10а (адм. здание), 10б с выносом транзита из под домов №10а,10б, ул. Студенческая, г. Владимир | 0.0060348 | 0.0060348 | 0.0060348 | 0.0060348 | 0.0060348 | 0.0060348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 7.4039 | 7.4039 | 7.4039 | 7.4039 | 7.4039 | 7.4039 | 4.1746 | 184.6773 | 184.6773 | 184.6773 | 184.6773 | 184.6773 | 184.6773 | 163.4313
3.1.61 | ТК-6а право, теплосеть от УТ1 до УТ17 с вводами на дома 10б, 12, 14, 16 по ул. Егорова, 39,39а,39б, 39в 33б, 33в ул. Растопчина,47, 49, 51 ул. Комиссарова, г. Владимир | 0.02109 | 0.02109 | 0.02109 | 0.02109 | 0.02109 | 0.02109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 6.8639 | 6.8639 | 6.8639 | 6.8639 | 6.8639 | 6.8639 | 3.9651 | 571.0268 | 571.0268 | 571.0268 | 571.0268 | 571.0268 | 571.0268 | 505.3335
3.1.62 | ТК-6а право , теплосеть от УТ1 до УТ3 с вводами на дома 53, 57, 59, 16 ул. Комиссарова, 29, 31а,31, 33, 35, 37, 33а ул. Растопчина, г. Владимир | 0.027103 | 0.027103 | 0.027103 | 0.027103 | 0.027103 | 0.027103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 6.1059 | 6.1059 | 6.1059 | 6.1059 | 6.1059 | 6.1059 | 3.6682 | 1183.9742 | 1183.9742 | 1183.9742 | 1183.9742 | 1183.9742 | 1183.9742 | 1047.7648
3.1.63 | ТК-6а прямо , теплосеть от УТ1 до УТ9 с вводами на дома 43, 39,41 ул. Комиссарова, 9, 11, 11а, 11б, ул. Егорова,341а, 41, 43, 43а, 45, 45а, 45б, 49а, 49, 47, 51, 53 ул. Растопчина, г. Владимир | 0.033108 | 0.033108 | 0.033108 | 0.033108 | 0.033108 | 0.033108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 6.0855 | 6.0855 | 6.0855 | 6.0855 | 6.0855 | 6.0855 | 3.668 | 1474.0196 | 1474.0196 | 1474.0196 | 1474.0196 | 1474.0196 | 1474.0196 | 1304.4421
3.2.1 | Реконструкция котельной 301 квартала г. Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.26 | 155.8 | 155.54 | 155.54 | 155.54 | 155.54 | 155.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.2.2 | Реконструкция котельной п. РТС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.205 | 160.88 | 160.88 | 160.71 | 160.71 | 160.71 | 160.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.2.3 | Реконструкция котельной ХОЗО УВД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.12 | 164.6 | 164.6 | 164.53 | 164.53 | 164.53 | 164.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Исполнительный директор ОАО "ВКС" | [8 empty] | Костюков Ю.В.
М.П.
[17 empty] | 16 | 17 | 18 | 19
[14 empty] | 301 |  | 157.4949 | 159.2773 | 159.2773 | 155.5437 | 155.5437
[14 empty] | ХОЗО |  | 176.0125 | 175.8195 | 175.8195 | 170.6855 | 170.6855
[14 empty] | РТС |  | 164.6911 | 165.0935 | 165.0935 | 165.0935 | 161.7571
[16 empty] | 160.9692 | 160.979 | 160.979 | 160.979 | 157.3487